附件1：

小加工作坊火灾防控技术指导意见

近来，浙江温岭、广东揭阳等地相继发生小加工作坊火灾事故，造成重大人员伤亡。此类小加工作坊主要从事服装、鞋袜、玩具、电子器件等加工生产活动，集加工、储存于一体，可燃物多，疏散条件差，且人员消防安全意识淡薄，消防安全管理混乱，具有较高的火灾危险性。为吸取火灾事故教训，指导各地开展既有小加工作坊的消防安全治理，现提出以下指导意见。

一、适用范围

本《意见》适用于利用自建房从事服装、鞋袜、玩具、电子器件等火灾危险性为丙类物品加工生产，且层数不超过5层、总建筑面积不超过2500 m2既有小加工作坊的火灾隐患整改。

甲、乙类及层数超过5层、总建筑面积超过2500 m2的加工生产场所，按现行国家标准的有关规定进行整改。

二、建筑防火要求

（一）建筑耐火等级宜为一、二级，不应低于三级。当为三级耐火等级建筑时，层数不应超过2层，总建筑面积不应超过1000m2。当建筑构件为金属夹心板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。

（二）小加工作坊不应设置于地下、半地下建筑（室）内。

（三）建筑内的加工、储存等不同使用功能部位之间宜采用不燃性实体墙进行防火分隔。

（四）当任一层建筑面积大于150m2，或同一时间的生产人数超过10人时，首层安全出口不应少于2个，疏散楼梯不应少于2部，当现有疏散楼梯数量不足时，应增设室外楼梯。室内任一点至最近安全出口的距离不应大于40m。

（五）建筑内的疏散楼梯宜通至屋顶平台。建筑内部及通向屋顶的疏散门应向疏散方向开启，并应确保火灾时易于从内部打开。

（六）窗口、阳台等部位设置封闭金属栅栏时，应确保易于从内部打开，并宜设置逃生梯、逃生绳等辅助疏散逃生设施。

（七）加工生产区域应设置可开启外窗。可开启外窗的面积不应小于该场所地面面积的2%。

三、消防设施配备要求

（一）任一层建筑面积大于250m2或总建筑面积大于500 m2的建筑应设置独立式感烟探测器，有条件的，宜设置火灾自动报警系统。

（二）任一层建筑面积大于250m2或总建筑面积大于500 m2的建筑应设置简易自动喷水灭火系统或消防软管卷盘（轻便消防水龙），有条件的，宜设置自动喷水灭火系统。

（三）建筑内应配备灭火器、火灾警报装置和疏散照明。

（四）小加工作坊数量多的乡镇、街道可统筹设置消防站（点），配备适用的消防装备、器材。

四、火灾危险源控制

（一）加工生产区域内严禁储存易燃易爆危险物品。生产中使用酒精、油漆等危险物品时，应严格控制使用量（按一天的使用量计算）。

（二）使用燃气灶具的厨房应具有自然通风条件，并应与加工、储存区域进行防火分隔。

（三）电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管。不得私拉乱接电线。严禁超负荷使用电气设备。

（四）照明灯具、电取暖设备表面的高温部位应与可燃物保持安全距离，当靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

（五）建筑外墙周围及防火间距内不得搭建仓库或堆放可燃物。建筑内疏散通道和安全出口附近不应堆放货物。

（六）电动车宜在室外停放和充电，当停放在室内时不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口等部位。

五、消防安全管理

（一）小加工作坊的业主或生产负责人应每日开展防火检查，重点检查安全出口、疏散通道、消防设施和器材，以及用火用电用气、可燃物等安全情况；发生火灾时应组织室内人员及时疏散。

（二）小加工作坊的业主或生产负责人应对员工开展消防安全教育和培训，员工应知道疏散通道、安全出口和灭火器材的位置；应会报火警、会逃生自救、会使用灭火器材。

（三）产生高温或使用明火的生产设备在生产使用期间要有专人看管。生产中使用酒精、油漆等危险物品时，应落实管理人并严格操作规程。

（四）首层安全出口及通向封闭楼梯间、室外楼梯和屋顶平台的出口不应锁闭。可开启外窗不应被封堵、遮挡。

（五）灭火器等消防设施和器材应完好有效。

附件2：

翔安区工业园区、厂房火灾隐患专项整治排查登记表

填报单位（盖章）：                                            填报时间：   年  月  日

| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 基本情况 | 隐患情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市***有限公司 | 厦门市翔安区**路**号 | 该单位所在建筑共*层，该单位位于*层，建筑面积约**平方米，主要从事**生产 | 1.生产车间设置住宿场所； 2.未设置室内消火栓； 3. | 1.已整改 2.未整改 3.…… |

附件3：

翔安区应急管理局易燃易爆危险化学品

生产、经营单位火灾隐患整治重点自查表

单位名称（盖章）：                                                                                年     月     日

| 检 查 项 目 | 检 查 的 具 体 内 容 |  |  | 检 查 结 果 | 整改 时限 | 整改 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水源不足 | 1.消防水源布置不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 2.市政消防管网未布置到最末一端 |  |  |  |  |  |
|  | 3.消火栓压力不足 |  |  |  |  |  |
| 消防车道未保持畅通 | 1.违章停车及违章搭建占用消防车道 |  |  |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 1.厂房疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用 |  |  |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 1.劳动密集型企业生产车间等场所超量存放易燃易爆原材料或者半成品 |  |  |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 1.厂房防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 2.楼梯间、前室常闭式防火门常开 |  |  |  |  |  |
|  | 3.门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密 |  |  |  |  |  |
| “三合一”现象 | 1.厂房存在住宿与生产、经营设置于同一建筑内，不符合消防技术标准现象 |  |  |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 2.消防水泵控制柜处于手动控制状态 |  |  |  |  |  |
|  | 3.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动 |  |  |  |  |  |
|  | 4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水 |  |  |  |  |  |
| 未设置消防设施 | 1.厂房、仓库未按消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓等消防设施 |  |  |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电 | 1.电动自行车停放在厂房门厅、楼梯间、走道等区域 |  |  |  |  |  |
|  | 2.停放位置与周围可燃物未落实防火措施 |  |  |  |  |  |
|  | 3.采取“飞线”、入户等方式违规充电 |  |  |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 1.单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责 |  |  |  |  |  |
|  | 2.消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备 |  |  |  |  |  |
|  | 3.微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾 |  |  |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 1.单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 |  |  |  |  |  |
|  | 2.未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告 |  |  |  |  |  |
|  | 3.未及时整改消除隐患，并落实安全防范措施 |  |  |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 1.单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足 |  |  |  |  |  |
|  | 2.员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生 |  |  |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 签 名 |  | 单位负责人 签 名 |  |  |  |  |